Инструкция по эксплуатации газоанализатора 
ФСТ-03В с блоками датчика аммиака

100162047.031 ИЭ
Содержание

	Введение
	

	1 Назначение и технические данные
	3

	2 Проектирование и установка
	4

	3 Правила эксплуатации
	8

	Приложение  Физикохимические свойства аммиака
	11



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция  разработана в дополнение к паспорту на «Газоанализатор ФСТ-03В» (далее газоанализатор) в которой более подробно отражены специальные требования при эксплуатации газоанализатора с датчиками аммиака, относящиеся к использованию по назначению,  правилам эксплуатации, требованиям к монтажу и техническому обслуживанию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


1.1 Газоанализатор  – многоканальный стационарный, взрывозащищенный прибор, предназначенный для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации аммиака в воздушной атмосфере жилых, административных, производственных зданий, сооружений, и наружных установок и выдачи сигнализации о превышении установленных порогов.          
1.2 Конструктивно газоанализатор состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и выносных блоков датчиков (БД). К одному  блоку питания и сигнализации может быть подключено от одного до 8 блоков датчиков. БПС имеет степень защиты оболочки IP20, БД аммиака IP54.  Для перекрытия заданного нормативными документами диапазона контроля концентраций аммиака 0÷1500 мг/м3 к газоанализатору разработано два исполнения блоков датчиков  NH3 1000 и  NH3 2500, которые отличаются диапазоном измерения.


1.3 Блок датчика аммиака NH3 1000

– диапазон измерения 15÷625 мг/м3 ;

– диапазон показаний 0÷999 мг/м3 ;

– установленные по умолчанию пороги сигнализации:

Порог 1:  20  мг/м3 ;

Порог 2:  500  мг/м3 .

Блок датчика аммиака NH3 2500

– диапазон измерения 100÷1700 мг/м3 ;

– диапазон показаний 0÷1999 мг/м3 ;

– установленные по умолчанию пороги сигнализации:

Порог 1:  200  мг/м3;

Порог 2:  1500  мг/м3. 

Если для помещения требуются контролировать порог1: 20  мг/м3 и  порог2:  1500  мг/м3 , то необходимо устанавливать два исполнения блока датчика NH3 1000 и NH3 2500.


1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения массовой концентрации NH3 %, (25.

1.5 Температура окружающей среды для рабочих условий  эксплуатации:

- для блока питания и сигнализации от минус 20 до плюс 50(С ;

- для  блоков датчиков  аммиака от минус 30 до плюс 50 (С;


1.6 Время  срабатывания сигнализации газоанализатора не более   30 с .  Время  срабатывания сигнализации гарантируется при скачкообразном увеличении концентрации аммиака в 2 раза и более превышающей установленный порог срабатывания сигнализации.


2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА
2.1. Проектирование системы контроля выбросов аммиака обычно ведется с учетом влияния двух видов утечек. 
Первый – это разрыв трубопровода и выливание жидкого аммиака на поверхность пола помещения, что может привести к появлению взрывоопасных концентраций паров аммиака. Для данного случая следует руководствоваться  ТКП 474-2013 «КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ». Важный параметр газоанализатора, который необходим в данном случае – время срабатывания сигнализации. 

Второй – это не герметичность швов и стыков арматуры, которая приводит к превышению ПДК паров аммиака в воздухе и вредному влиянию на организм человека. Для определения количества датчиков в помещении, необходимо руководствоваться ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 июня 2006 г. № 26 (дополнение от 30 июня 2008 г. № 57).

2.2. Поскольку аммиак легче воздуха, датчики контроля аммиака необходимо устанавливать вверху на расстоянии примерно 0.3 – 1,0 м от потолка. В холодильных камерах датчики устанавливаются из расчета 75-100 м2 контролируемой площади на один датчик, либо один датчик на помещение, если это помещение меньшей площади. 
2.3. Блоки датчиков устанавливаются в местах наибольшей вероятности возникновения загазованности, а именно, 0,5 – 1 м около органов управления, вентилей, концов труб испарителей и т.п. При установке датчиков следует соблюдать следующие требования:

- не устанавливать датчики непосредственно над испарителями, следует оберегать сенсор от прямого потока воздуха с испарителя;

- не устанавливать датчики в районе дверных проемов в зону охлаждения, т.к. датчик может обледенеть;
- не допускать прямого попадания воды на датчик при размораживании и санитарной обработке холодильника. Для этого при монтаже могут использоваться  конструктивные решения, показанные на рис.1.
[image: image1.wmf]123

2

0

0


Рисунок 1.


Как правило, талая вода попадает на корпус датчика по соединительному кабелю, необходимо при монтаже сделать петлю на кабеле, как указано на рис.1 (п. 1). Если есть вероятность попадания струй талой воды на датчик  с других конструктивных элементов холодильной камеры, необходимо предусмотреть козырек, как указано на рис.1 (п. 2).
2.4. БПС имеет искробезопасные выходные цепи уровня “ib” и маркировку взрывозащиты [Ехib]IIC, соответствует ГОСТ 30852.10-2002  (ГОСТ Р 51330.10), ГОСТ 30852.17-2002  (ГОСТ Р 51330.17) и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон. БД аммиака имеют маркировку взрывозащиты 1ЕхibIICT6, соответствуют ГОСТ 30852.0-2002  (ГОСТ Р 51330.0),   ГОСТ 30852.1-2002  (ГОСТ Р 51330.1), ГОСТ 30852.10-2002  (ГОСТ Р 51330.10), ГОСТ 30852.17-2002  (ГОСТ Р 51330.17) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным  документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.5. БПС устанавливают на вертикальную поверхность при помощи шурупов или винтов, разметка установки, согласно  рисунка  2. 
Установка БД аммиака производится путем защелкивания в  кронштейн рисунок 3. Кронштейн крепиться на вертикальную поверхность при помощи шурупов или винтов. Разметка в соответствии с  рисунком  4.
[image: image2.emf]1 2

[image: image3.emf]1 2

[image: image4.jpg]: ~50 T
K ucnionaurensHbIM | Bremmne
|

|
1 | 230 B
ycTpoiicTBam YCTpOHUCTBA : 25BA
e _
RS232 RS485
L]+
_ __ | e i
LA S R Y N R ) SIS | |5 Sl=| |
|
~=l= R Im m AR A Slxle] |2 |z BN
FEEFEREEEl EERE| BEE SE|
|
|
BIIC |
|
| Kl H H K3 | Hckpobe3onacHble Henu :
“PEJIE1” “PEJIE2” “PEJIE3” I
I I A A R A |
ol Dol k2 1 K 1 K E IR A RA RS RS 1R A R 1t Dol B Bl |
S S I [V v e B
o E=1 B Nt V||| S| —| | en| < :
R —~l | NNNNNNNMMMMM_Q
N I+
Tal=] 51 1 [l B I
! | (=72 S A
[+ | L | Nog el
| I





   Рисунок 2                     Рисунок 3               Рисунок 4
2.6. Расположение клемм в БПС показано на  рисунке 5.
[image: image5.wmf]1

9

16

17

18

10

19

34


Рисунок 5
2.7. Подключение питающего напряжения, исполнительных устройств и блоков датчиков к БПС  производится согласно рисунка 6. Состояние контактов РЕЛЕ1-РЕЛЕ3 показано в состоянии, когда прибор выключен.

[image: image6.jpg]



Рисунок 6
2.8. Подключение блоков датчиков производится с помощью розеток РС4ТВ или PY07 ZY (пластмасса), входящих в комплект поставки, согласно рисунку 7.
[image: image7.jpg]35





Рисунок 7. Розетка РС4ТВ (вид со стороны пайки)

2.9. Соединение БД с БПС производится двухпроводным медным кабелем, диаметром жилы от 0,5 до 1,5 мм. При монтаже должны обеспечиваться следующие параметры линии связи:
- Сопротивление линии связи, Ом, не более 20;

- Допустимая емкость линии связи, мкФ, не более 0,25;

- Допустимая индуктивность линии связи, мГн, не более  0,5.


Не рекомендуется прокладывать линии связи БПС с БД в одном коробе с силовыми кабелями и другими кабелями, создающими сильные электромагнитные помехи.

3 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конструкция БД аммиака выполнена таким образом, что газочувствительный элемент (электрохимический сенсор) размещен в микрокамере с подогревом, в которой обеспечивается более благоприятная среда для работы сенсора.  Температура в микрокамере на 3÷10 (С выше температуры окружающей среды, поэтому влажность не достигает 100%.

     Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность датчиков аммиака в условиях холодильных и морозильных камер при соблюдении следующих условий:


1) при выполнении санобработки камер необходимо снимать датчики или, в крайнем случае, герметично их закрывать;

2) при проведении покрасочных работ датчики должны быть удалены или защищены от паров органических веществ, например, растворителей, наличие которых в контролируемом воздухе приводит к потере работоспособности  датчика;

3) не допускается нахождение датчиков в холодильных или морозильных камерах в выключенном состоянии. Это связано с тем, что газочувствительный элемент (электрохимический сенсор) продолжает работать и активно разрушаться и без наличия питания, в то время как системы обогрева и поддержания микроклимата для нормальной работы сенсора, находятся в отключенном состоянии.

После установки, ремонта и в процессе эксплуатации рекомендуется в течение межповерочного интервала производить проверку работоспособности газоанализатора. 


Категорически запрещается проверять работоспособность датчика аммиака при помощи нашатырного спирта!!! Во-первых, в этом случае концентрация аммиака, подаваемая на датчик неизвестна, и информацию о правильности отклика датчика получить невозможно. Во-вторых, высокая концентрация аммиака, может привести к потере работоспособности датчика. Проверку работоспособности блока датчика необходимо производить путем подачи  ПГС в соответствии с методикой поверки. 


При соблюдении настоящих правил по эксплуатации средний срок службы электрохимического сенсора  аммиака составляет 1 год. Небольшой срок службы обусловлен расходованием электролита в процессе работы. Чем выше измеряемая концентрация аммиака, тем меньше срок службы сенсора. Согласно различным данным время жизни сенсора, определяемое как [концентрация аммиака] x [время экспозиции], составляет для большинства датчиков примерно 1000 мг/м3 х 24 часа. То есть, после пребывания датчика в зоне с концентрацией 1000 мг/м3 в течение суток, электролит израсходуется полностью, и датчик "умирает". После аварийных выбросов аммиака датчик, как правило, нуждается в замене.
В случаях не соблюдения  настоящих правил эксплуатации блоки датчиков не подлежат замене по гарантийным             обязательствам.
Гарантийные обязательства не распространяются на блоки датчиков, имеющие внешние повреждения и загрязнения, влияющие  на работоспособность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АММИАКА.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ, который легче воздуха. Аммиак обладает резко выраженным запахом нашатырного спирта. Под обычным давлением аммиак сжижается при -33 °С и затвердевает при -78 °С.

В холодильной технике носит название R717, 
где R - Refrigerant (хладагент);


 7- тип хладагента (неорганическое соединение);


 17- молекулярная масса.

Минимально действующая концентрация на человека 35 мг/м3, порог обонятельного ощущения - 50÷55 мг/м3. Аммиак сильно раздражает слизистые оболочки уже при 0,5 об.% содержании его в воздухе. Острое отравление аммиаком вызывает поражения глаз и дыхательных путей, отдышку и воспаление лёгких. Средствами первой помощи служат свежий воздух, обильное промывание глаз водой, вдыхание водяного пара. Хроническое отравление аммиаком вызывает расстройство пищеварения, катары верхних дыхательных путей и ослабление слуха. Смеси аммиака с воздухом, содержащие от 16 до 28 об .% аммиака взрывоопасны.

� EMBED CorelDRAW.Graphic.14  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���








PAGE  
11

[image: image8.jpg]


[image: image9.wmf]123

2

0

0

_1493104043.unknown

_1151137086.unknown

